## 封-1 招标工程量清单
|  | 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—臻宝三期外线配电工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
|  | 西部（重庆）科学城九龙坡片区农村路网建设项目（一期）—臻宝三期外线配电工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
时间： 年 月 日

## 封-1 招标工程量清单【外线配电工程】
|  | 臻宝三期外线配电工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表【外线配电工程】
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | C安装工程
1.2 | 市政工程
1.3 | 土石方工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表【外线配电工程】
表-08
措施项目汇总表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表【外线配电工程】
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| C | 安装工程
1 | 030402018001 | 10kV箱式变电站,普通,环网型 | [项目特征] 1.名称:10kV箱式变电站,普通,环网型 2.容量(kV·A):2500kVA 3.组合形式:欧式,硅钢片 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
2 | 030402018002 | 10kV箱式变电站,普通,终端型 | [项目特征] 1.名称:10kV箱式变电站,普通,终端型 2.容量(kV·A):2500kVA 3.组合形式:欧式,硅钢片 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
3 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV22-8.7/15-3x185 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3x185 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:排管内 5.电压等级(kV):8.7/15 6.地形:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 1380
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030408006001 | 10kV电缆终端 户内终端，3*185，铜 | [项目特征] 1.名称:10kV电缆终端 2.型号:户内终端，3*185，铜 3.材质、类型:铜 4.电压等级(kV):10kv 5.其他:含接线端子DT-185 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 套 | 2
5 | 030408001002 | 电力电缆ZR-YJV22-8.7/15-3x95 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3x95 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:排管内 5.电压等级(kV):8.7/15 6.地形:综合考虑 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 30
6 | 030408006002 | 10kV电缆终端 户内终端，3*95，铜 | [项目特征] 1.名称:10kV电缆终端 2.型号:户内终端，3*95，铜 3.材质、类型:铜 4.电压等级(kV):10kv 5.其他:含接线端子DT-95 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 套 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030408006003 | 10kV电缆中间接头 3×185,直通接头 | [项目特征] 1.名称:10kV电缆中间接头 2.型号:直通接头 3.规格:3×185 4.材质、类型:铜 5.电压等级(kV):10kv [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 套 | 4
8 | 030408006004 | 电缆中间头保护盒 玻璃钢，防爆盒 | [项目特征] 1.名称:电缆中间头保护盒 2.材质、类型:玻璃钢，防爆盒 3.电压等级(kV):10kv [工作内容] 1.成品安装、调试 | 套 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
9 | 030408003001 | 10千伏电缆排管2×CPVC-175-8mm+1×CPVC-100-5mm（车行道） | [项目特征] 1.名称:10千伏电缆排管2×CPVC-175-8mm+1×CPVC-100-5mm（车行道） 2.管道基础材质、种类:100mm厚C15商品砼 3.配水管材质、规格:φ110 PVC排水管 4.模板类型:综合考虑 5.钢筋种类:综合考虑 6.包封强度:C30商品砼 7.警示带规格:综合考虑 8.接地:通长预埋接地扁钢-60X6 9.管枕规格材质:间隔3000mm设置管枕，DN150 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 2.排水管敷设 3.混凝土运输、搅拌、浇筑、养护 4.模板制作安装 5.钢筋制作安装 6.警示带安装 7.管枕安装 8.接地 | m | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030408003009 | 10千伏电缆排管2×CPVC-175-8mm+1×CPVC-100-5mm（绿化道） | [项目特征] 1.名称:10千伏电缆排管2×CPVC-175-8mm+1×CPVC-100-5mm（绿化道） 2.管道基础材质、种类:100mm厚C15商品砼 3.配水管材质、规格:φ110 PVC排水管 4.模板类型:综合考虑 5.包封强度:C30商品砼 6.警示带规格:综合考虑 7.接地:通长预埋接地扁钢-60X6 8.管枕规格材质:间隔3000mm设置管枕，DN150 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 2.排水管敷设 3.混凝土运输、搅拌、浇筑、养护 4.模板制作安装 5.警示带安装 6.管枕安装 7.接地 | m | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
11 | 030408003004 | 10千伏电缆排管4×CPVC-175-8mm+2×CPVC-100-5mm（车行带） | [项目特征] 1.名称:10千伏电缆排管4×CPVC-175-8mm+2×CPVC-100-5mm（车行带） 2.管道基础材质、种类:100mm厚C15商品砼 3.配水管材质、规格:φ110 PVC排水管 4.模板类型:综合考虑 5.钢筋种类:综合考虑 6.包封强度:C30商品砼 7.警示带规格:综合考虑 8.接地:通长预埋接地扁钢-60X6 9.管枕规格材质:间隔3000mm设置管枕，DN150 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 2.排水管敷设 3.混凝土运输、搅拌、浇筑、养护 4.模板制作安装 5.钢筋制作安装 6.警示带安装 7.管枕安装 8.接地 | m | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
12 | 030408003002 | 10千伏电缆排管4×CPVC-175-8mm+2×CPVC-100-5mm（绿化带） | [项目特征] 1.名称:10千伏电缆排管4×CPVC-175-8mm+2×CPVC-100-5mm（绿化带） 2.管道基础材质、种类:100mm厚C15商品砼 3.配水管材质、规格:φ110 PVC排水管 4.模板类型:综合考虑 5.包封强度:C30商品砼 6.警示带规格:综合考虑 7.接地:通长预埋接地扁钢-60X6 8.管枕规格材质:间隔3000mm设置管枕，DN150 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 2.排水管敷设 3.混凝土运输、搅拌、浇筑、养护 4.模板制作安装 5.警示带安装 6.管枕安装 7.接地 | m | 10
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030408003005 | 10千伏电缆排管9×CPVC-175-8mm+2×CPVC-100-5mm（人行道） | [项目特征] 1.名称:10千伏电缆排管9×CPVC-175-8mm+2×CPVC-100-5mm（人行道） 2.管道基础材质、种类:100mm厚C15商品砼 3.配水管材质、规格:φ110 PVC排水管 4.模板类型:综合考虑 5.包封强度:C30商品砼 6.警示带规格:综合考虑 7.接地:通长预埋接地扁钢-60X6 8.管枕规格材质:间隔3000mm设置管枕，DN150 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 2.排水管敷设 3.混凝土运输、搅拌、浇筑、养护 4.模板制作安装 5.警示带安装 6.管枕安装 7.接地 | m | 40
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
14 | 030408003010 | 10千伏电缆排管6×CPVC-175-8mm+2×CPVC-100-5mm（绿化带） | [项目特征] 1.名称:10千伏电缆排管6×CPVC-175-8mm+2×CPVC-100-5mm（绿化带） 2.管道基础材质、种类:100mm厚C15商品砼 3.配水管材质、规格:φ110 PVC排水管 4.模板类型:综合考虑 5.包封强度:C30商品砼 6.警示带规格:综合考虑 7.接地:通长预埋接地扁钢-60X6 8.管枕规格材质:间隔3000mm设置管枕，DN150 9.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 2.排水管敷设 3.混凝土运输、搅拌、浇筑、养护 4.模板制作安装 5.警示带安装 6.管枕安装 7.接地 | m | 275
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
15 | 030408003008 | 10千伏电缆排管12×CPVC-175-8mm+2×CPVC-100-5mm（车行道） | [项目特征] 1.名称:10千伏电缆排管12×CPVC-175-8mm+2×CPVC-100-5mm（车行道） 2.管道基础材质、种类:100mm厚C15商品砼 3.配水管材质、规格:φ110 PVC排水管 4.模板类型:综合考虑 5.钢筋种类:综合考虑 6.包封强度:C30商品砼 7.警示带规格:综合考虑 8.接地:通长预埋接地扁钢-60X6 9.管枕规格材质:间隔3000mm设置管枕，DN150 10.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 2.排水管敷设 3.混凝土运输、搅拌、浇筑、养护 4.模板制作安装 5.钢筋制作安装 6.警示带安装 7.管枕安装 8.接地 | m | 25
16 | 030409001001 | 接地极L50×5×2500 | [项目特征] 1.名称:接地极 2.材质:热镀锌角钢 3.规格:L50×5×2500 [工作内容] 1.接地极(板、桩)制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | 根 | 4
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030409002001 | 接地母线-50×6 | [项目特征] 1.名称:接地母线 2.材质:扁钢 3.规格:-50×6 4.安装部位:基础接地 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 40
18 | 030414011001 | 接地调试 | [项目特征] 1.名称:接地调试 2.类别:综合考虑 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
19 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10KV 3.实验内容:含交流耐压、电阻比及局放实验等所有电缆实验内容 [工作内容] 1.试验 | 根 | 2
20 | 030414005001 | ≤10kV配电站(室) 整套启动调试 | [项目特征] 1.名称:调试 2.类型:≤10kV配电站(室) 整套启动 [工作内容] 1.调试 | 系统 | 2
21 | 030414001001 | 箱变调试 | [项目特征] 1.名称:箱变调试 2.容量(kV．A):2500 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 2
市政工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040504002001 | 直线电缆井3×1.3*1.3m | [项目特征] 1.名称:直线电缆井3×1.3*1.3m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级:井底及井壁采用C30商品砼 4.井盖、井圈材质及规格:C30预制井盖，井圈采用角铁∠100×100×5 5.模板类型:综合考虑 6.钢筋类型:综合考虑 7.预埋件类型:综合考虑 8.集水坑做法:细砂填充，具体做法详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.钢筋制作安装 5.井圈、井盖安装 6.集水坑制作 7.电缆支架制作安装 8.防水、止水 | 座 | 11
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040504002008 | 直线电缆井3×1.3*1.5m | [项目特征] 1.名称:直线电缆井3×1.3*1.5m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级:井底及井壁采用C30商品砼 4.井盖、井圈材质及规格:C30预制井盖，井圈采用角铁∠100×100×5 5.模板类型:综合考虑 6.钢筋类型:综合考虑 7.预埋件类型:综合考虑 8.集水坑做法:细砂填充，具体做法详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.钢筋制作安装 5.井圈、井盖安装 6.集水坑制作 7.电缆支架制作安装 8.防水、止水 | 座 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040504002003 | 转角电缆井4.5*1.3*1.3m | [项目特征] 1.名称:转角电缆井4.5*1.3*1.3m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级:井底及井壁采用C30商品砼 4.井盖、井圈材质及规格:C30预制井盖，井圈采用角铁∠100×100×5 5.模板类型:综合考虑 6.钢筋类型:综合考虑 7.预埋件类型:综合考虑 8.集水坑做法:细砂填充，具体做法详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.钢筋制作安装 6.集水坑制作 7.电缆支架制作安装 8.防水、止水 | 座 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 040504002009 | 转角电缆井4.5*1.3*1.7m | [项目特征] 1.名称:转角电缆井4.5*1.3*1.7m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级:井底及井壁采用C30商品砼 4.井盖、井圈材质及规格:C30预制井盖，井圈采用角铁∠100×100×5 5.模板类型:综合考虑 6.钢筋类型:综合考虑 7.预埋件类型:综合考虑 8.集水坑做法:细砂填充，具体做法详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.钢筋制作安装 6.集水坑制作 7.电缆支架制作安装 8.防水、止水 | 座 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 16 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040504002010 | 三通电缆井6*1.3*1.5m | [项目特征] 1.名称:三通电缆井6*1.3*1.5m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级:井底、井壁及过梁采用C30商品砼 4.井盖、井圈材质及规格:C30预制井盖，井圈采用角铁∠100×100×5 5.模板类型:综合考虑 6.钢筋类型:综合考虑 7.预埋件类型:综合考虑 8.集水坑做法:细砂填充，具体做法详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.钢筋制作安装 6.集水坑制作 7.电缆支架制作安装 8.防水、止水 | 座 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 17 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040504002011 | 三通电缆井6*1.3*1.7m | [项目特征] 1.名称:三通电缆井6*1.3*1.7m 2.垫层、基础材质及厚度:100mm厚碎石垫层 3.混凝土强度等级:井底、井壁及过梁采用C30商品砼 4.井盖、井圈材质及规格:C30预制井盖，井圈采用角铁∠100×100×5 5.模板类型:综合考虑 6.钢筋类型:综合考虑 7.预埋件类型:综合考虑 8.集水坑做法:细砂填充，具体做法详设计 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.钢筋制作安装 6.集水坑制作 7.电缆支架制作安装 8.防水、止水 | 座 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 18 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 040504002007 | 电缆竖井1.3*1.3*5.5m | [项目特征] 1.名称:电缆竖井1.3*1.3*5.5m 2.混凝土强度等级:井底及井壁采用C30商品砼 3.井盖、井圈材质及规格:C30预制钢筋混凝土盖板 4.模板类型:综合考虑 5.钢筋类型:综合考虑 6.预埋件类型:综合考虑 [工作内容] 1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.井圈、井盖安装 5.钢筋制作安装 6.防水、止水 | 座 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 19 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 010501006001 | 箱变基础 | [项目特征] 1.名称:箱变基础 2.垫层类型:100mm厚C20商品砼 3.混凝土种类:底板采用C30商品砼 4.砌筑类型:砌体采用砌MU20砖;M10水泥砂浆砌筑 5.砂浆材料及其比例:1:2.5水泥砂浆抹15mm厚(掺3%防水粉)压实抹光 6.盖板类型:水泥预制盖板,带防盗功能 7.钢筋类型:综合考虑 8.模板类型:综合考虑 9.预埋件类型:综合考虑 10.通风窗规格:450*200 11.集水口做法:Φ200PVC管 12.其他:详设计 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 3.钢筋制作安装 4.通风窗安装 5.集水口制作安装 6.抹灰 7.预制井盖制作安装 | 座 | 2
9 | 041001001001 | 拆除沥青路面 | [项目特征] 1.材质:恢复沥青路面 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 20 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 050102012001 | 铺种草皮 | [项目特征] 1.草皮种类:结缕草 2.养护期:1年 [工作内容] 1.起挖 2.运输 3.铺底砂(土) 4.栽植 5.养护 | m2 | 377.5
11 | 040203006001 | 沥青玛蹄脂混合料铺筑SMA-13,40mm | [项目特征] 1.沥青品种:沥青玛蹄脂混合料铺筑 2.沥青混凝土种类:SMA-13,40mm 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:4cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 28
12 | 040203006002 | 沥青混凝土AC-16C,50mm | [项目特征] 1.沥青品种:沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-16C,50mm 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:5cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 28
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 21 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 040203006003 | 沥青混凝土AC-25C,70mm | [项目特征] 1.沥青品种:沥青混凝土 2.沥青混凝土种类:AC-25C,70mm 3.石料粒径:综合考虑 4.掺和料:综合考虑 5.厚度:7cm [工作内容] 1.清理下承面 2.拌和、运输 3.摊铺、整型 4.压实 | m2 | 28
14 | 041001002001 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:拆除人行道 2.厚度:综合考虑 [工作内容] 1.拆除、清理 2.运输 | m2 | 26
15 | 040204002001 | 人行道块料铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:250*150*60透水砖 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚C10商品砼垫层 3.砂浆类型:1:3水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 13
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 22 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
16 | 040204002002 | 人行道块料铺设(透水砖利旧） | [项目特征] 1.块料品种、规格:原透水砖利旧 2.基础、垫层：材料品种、厚度:10cm厚C10商品砼垫层 3.砂浆类型:1:3水泥砂浆结合层 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 13
土石方工程
1 | 040101002001 | 挖沟（坑）槽土石方 | [项目特征] 1.土石类别:综合考虑 2.开挖深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑 4.场内运距:开挖土石方场内就近铺平，投标人根据现场情况自行考虑位置 [工作内容] 1.排地表水 2.土石开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.土石方就地铺平 | m3 | 986.82
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 23 页 共 23 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040103001001 | 回填方 | [项目特征] 1.密实度要求:综合考虑 2.填方材料品种:综合考虑 3.填方粒径要求:综合考虑 4.填方来源、运距:现场实际情况自行考虑 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 | m3 | 301.34
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表【外线配电工程】
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 041106001001 | 大型机械设备进出场及安拆 | [项目特征] 1.机械设备名称:综合考虑 2.机械设备规格型号:综合考虑 [工作内容] 1.安拆费包括施工机械、设备在现场进行安装拆卸所需人工、材料、机械和试运转费用以及机械辅助设施的折旧、搭设、拆除等费用 2.进出场费包括施工机械、设备整体或分体自停放地点运至施工现场或由一施工地点运至另一施工地点所发生的运输、装卸、辅助材料等费用 | 台．次 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表【外线配电工程】
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表【外线配电工程】
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：臻宝三期外线配电工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。