## 封-1 招标工程量清单
|  | 安装工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 土石方工程
1.2 | 拆除工程
1.3 | 路面恢复
1.4 | 建筑工程
1.5 | 安装工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
土石方工程
1 | 040101002001 | 沟槽（坑）土石方开挖 | [项目特征] 1.部位:所有需要开挖沟槽、基坑的部位，包括但不限于水、电、气、建筑物（构筑物）沟槽（坑）开挖等 2.土石类别:不分土质、石质、淤泥等成分，投标人自行综合考虑 3.开挖深度:综合考虑 4.开挖方式:人工开挖 5.场内运距:场内运输综合考虑（含起运和二次、多次转运） 6.基底压实度及清理:满足设计及规范要求 7.其他:满足设计及规范要求 8.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、地下管线成品保护各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 [工作内容] 1.排地表水 2.土石方开挖 3.围护(挡土板)及拆除 4.基底钎探 5.场内运输 6.地下管线探管，成品管线保护 | m3 | 216.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040103001001 | 沟槽（坑）土石方回填 | [项目特征] 1.密实度要求:满足规范及设计要求 2.填方材料品种:满足设计及规范要求的土石料 3.填方粒径要求:满足设计及规范要求 4.回填方式:人工回填 5.填方来源、运距:投标人自行综合考虑，含场内土利用土方的场内转运及解小等费用 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，地下成品管线保护等包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.运输 2.回填 3.压实 4.地下管线探管，成品管线保护 | m3 | 126.69
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 040103002002 | 余方弃置（增运9km） | [项目特征] 1.废弃料品种:不能利用土石方（包括但不限于表土、淤泥、地表附着物、 室外拆除物、构筑物、残余建筑垃圾等不能满足回填要求的土石）、废弃物、多余土石方（如果有） 2.运输方式:根据现场需要综合考虑 3.运距:增运暂定9km（含二次或多次转运）。结算时根据实际运据以100m为单位(不足100m按100m计同比例折算）。实际增(减)运运距结算时以清单项“余方弃置（增运9km）"中标价除以该清单运距乘以实际增（减）运距(例:暂定增运9公里，实际增运运距7.8公里，则结算单价=本清单中标价/9*7.8)；总运距未满9km按该结算方式，超过9km按9km计算。 4.弃置点:投标人自行考虑 5.计算规则:天然密实体积计算（地表植物不另行计量）,松散系数投标人在投标报价中综合考虑 6.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 7.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 2.其他设计施工图示工作内容 | m3 | 146.87
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 01B001 | 渣场弃置费 | [项目特征] 1.弃渣种类:不能用于建筑物、构筑物基坑、基础、沟槽坑等回填的弃土（可用于建筑物、构筑物基坑、基础、沟槽坑等回填的弃土除外） 2.计算规则:按天然密实体积计算，不计松散系数（地表植物不另行计取，综合考虑在投标报价中），施工过程按招标人确定的弃渣方案执行，如弃渣不产生渣场费，此项费用不计取，如产生渣场费，则按投标人中标综合单价计取。投标人自行考虑此项风险并纳入投标报价中。 3.其他:相关施工手续的办理审批、施工、管理、保险、工程周边社会关系协调、各种风险防范等完成工程范围和工程内容所需的一切费用 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.余方点装料运输至弃置点 | m3 | 146.87
拆除工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 011601001001 | 原箱变基础拆除 | [项目特征] 1.拆除物名称:箱变基础及附属操作平台、台阶 2.拆除物材质:页岩砖、混凝土综合考虑 3.拆除高度:综合考虑 4.拆除砌体的截面尺寸:综合考虑 5.砌体表面的附着物种类:综合考虑 6.场内运距:综合考虑 7.计算规则:按箱变基础拆除的实体体积计算（不区分材质） 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除 2.控制扬尘 3.清理 4.场内运输 | m3 | 5
2 | 030402018002 | 原箱变拆除及转运 | [项目特征] 1.名称:315KVA箱变 2.拆除方式:人工配合综合考虑 3.拆除要求:保护性拆除，设备利旧 4.转运运距:综合考虑，包干 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体拆除 2.起吊、上车、转运 | 台 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 041001001001 | 拆除混凝土路面 | [项目特征] 1.材质:混凝土路面 2.厚度:综合考虑 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输、旧料清理成堆 | m2 | 14.2
4 | 041001002001 | 拆除人行道 | [项目特征] 1.材质:按现场实际 2.厚度:按现场实际，包含面层、基层 3.拆除方式:综合考虑 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.拆除、清理 2.场内运输、旧料清理成堆 | m2 | 234.3
路面恢复
1 | 040203007001 | 水泥混凝土路面 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:200mm 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除 2.混凝土拌和、运输、浇筑 3.锯缝、嵌缝 4.路面养护 | m3 | 2.84
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040204002001 | 人行道仿石材生态砖铺设 | [项目特征] 1.块料品种、规格:M10水泥砂浆粘贴人行道仿石材生态砖 2.块料强度等级:Cc40 3.基础、垫层：材料品种、厚度:150mm厚C25混凝土 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基础、垫层铺筑 2.块料铺设 | m2 | 225.21
建筑工程
1 | 010512008001 | 电缆井C25砼压顶 | [项目特征] 1.混凝土强度等级:C25混凝土 2.模板:综合考虑 3.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 1.79
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 040305001001 | 电缆井垫层 | [项目特征] 1.基层处理:原土夯实 2.材料品种、规格:C15混凝土 3.模板:综合考虑 4.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 5.厚度:100mm厚，2%排水坡 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层原土夯实 2.混凝土制作运输、浇筑、振捣、养护 3.模板制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 | m3 | 2.19
3 | 040305004001 | 电缆井井壁 | [项目特征] 1.部位:电缆井井壁 2.材料品种、规格:240mm厚MU10页岩砖 3.砂浆强度等级:M7.5混合砂浆 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.砌筑 2.砌体勾缝 | m3 | 5.59
4 | 040308001001 | 电缆井井壁抹灰 | [项目特征] 1.砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆 2.部位:电缆井井壁 3.厚度:20mm厚 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层清理 2.砂浆抹面 | m2 | 23.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 040501020001 | 警示(示踪)带铺设 | [项目特征] 1.规格:警示带 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.铺设 | m | 350
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 040504001001 | 箱变基础 | [项目特征] 1.垫层材质、厚度及强度等级:150mm厚C15混凝土，2%排水坡 2.井壁材质、规格:M7.5混合砂浆砌MU10页岩砖 3.盖板材质、规格:复合电力盖板1000*500*80mm 4.压顶材质、规格:200mm厚C25混凝土 5.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 6.预埋铁件:10#槽钢 7.通风口:塑钢百叶通风窗500*300mm，内壁安装不锈钢纱窗700*500mm 8.检修井材质、规格:M7.5混合砂浆砌MU10页岩砖 9.检修梯:成品铸铁爬梯，间距300mm 10.操作平台基础:回填土，外侧M7.5混合砂浆砌MU10页岩砖 11.操作平台材质、规格:箱变基础四周530mm(宽)*200mm(厚）C25混凝土 12.台阶:M7.5混合砂浆砌MU10页岩砖 13.集水坑:500mm（长）*500mm（宽）*200mm（井深），底板原土，侧壁C25混凝土100厚，Φ12@50钢筋网篦子 14.预留孔洞:综合考虑 15.其他1:具体尺寸以设备生产厂家提供为准 16.其他2:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层铺筑 | 座 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 11 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水
7 | 040803003001 | 1×2电缆排管（混凝土道路） | [项目特征] 1.名称:1×2电缆排管（混凝土道路） 2.型号:2根CPVCФ110 3.规格:Ф110 4.材质:CPVC 5.垫层、包封：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层；C25混凝土包封 6.排管排列形式:1×2 7.计算规则:按排管并排长度（路径长度）计算 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、包封浇筑 2.排管敷设 3.管枕安装 | m | 20
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 12 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 040803003002 | 1×2电缆排管（人行道路面） | [项目特征] 1.名称:1×2电缆排管（混凝土道路） 2.型号:2根CPVCФ110 3.规格:Ф110 4.材质:CPVC 5.垫层、包封：厚度、材料品种、强度等级:100mm厚C15混凝土垫层；C25混凝土包封 6.排管排列形式:1×2 7.计算规则:按排管并排长度（路径长度）计算 8.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.垫层、包封浇筑 2.排管敷设 3.管枕安装 | m | 317.2
9 | 070205001001 | 电缆井盖板 | [项目特征] 1.盖板规格型号:成品复合井盖板1000*500*50mm 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.成品盖板运输、安装 | 块 | 20
安装工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 13 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 030402018001 | 315KVA箱变利旧安装 | [项目特征] 1.名称:315KVA箱变 2.型号:以现场实际为准 3.容量(kV·A):315 4.电压(kV):10 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 | 台 | 1
2 | 030408001001 | 电力电缆ZR-YJV22-8.7/15-3*50 | [项目特征] 1.名称:电力电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*50 3.材质:铜芯 4.敷设方式、部位:排管内敷设 5.电压等级(kV):10 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 | m | 370
3 | 030408006001 | 户外电力电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:户外电力电缆终端头 2.规格:冷缩 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:室外 5.电压等级(kV):10 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 14 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030409002001 | 接地母线 | [项目特征] 1.名称:接地带 2.材质:热镀锌扁钢 3.规格:-50*5 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地母线制作、安装 2.补刷(喷)油漆 | m | 400
5 | 030414001001 | 箱变系统调试 | [项目特征] 1.名称:箱变系统调试 2.型号:箱式变压器 3.容量(kV．A):315 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
6 | 030414011001 | 箱变基础接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
7 | 030414015001 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆试验 2.电压等级(kV):10 3.试验:交流耐压试验、电阻比试验 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 15 页 共 15 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
8 | 030414015002 | 电缆局放试验 | [项目特征] 1.名称:电缆局放试验 2.电压等级(kV):10 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302001001 | 安全文明施工费
2 | 031302B02001 | 组织措施费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计