## 封-1 招标工程量清单
| 安装工程 |  |  |  | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
|  | (单位盖章) |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
|  | (签字或盖章) |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
|  | (造价人员签字盖专用章) |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：安装工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 电气管网工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
电气管网工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 040504001001 | 箱变基础 | [项目特征] 1.垫层材质、厚度及强度等级:150mm厚C15混凝土，2%排水坡 2.井壁材质、规格:M7.5混合砂浆砌MU10页岩砖 3.盖板材质、规格:复合电力盖板1000*500*80 4.压顶材质、规格:200mm厚C25混凝土 5.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 6.预埋铁件:10#槽钢 7.通风口:塑钢百叶通风窗500*300，内壁安装不锈钢纱窗700*500 8.检修井材质、规格:M7.5混合砂浆砌MU10页岩砖 9.检修梯:成品铸铁爬梯，间距300 10.操作平台基础:M7.5混合砂浆砌MU10页岩砖 11.操作平台材质、规格:箱变基础四周600mm(宽)*200mm(厚）C25混凝土 12.台阶:M7.5混合砂浆砌MU10页岩砖 13.集水坑:500（长）*500（宽）*200（井深），底板原土，侧壁C25混凝土100厚，Φ12@50钢筋网 14.预留孔洞:综合考虑 15.接地:-50mm*5mm镀锌扁钢接地 16.其他1:具体尺寸以设备生产厂家提供为准 17.其他2:满足设计及规范要求 [工作内容] | 座 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1.垫层铺筑 2.模板制作、安装、拆除 3.混凝土拌和、运输、浇筑、养护 4.砌筑、勾缝、抹面 5.井圈、井盖安装 6.盖板安装 7.踏步安装 8.防水、止水 9.接地
2 | 030402018001 | 箱变500kVA | [项目特征] 1.名称:箱式变压器 2.型号:S20-M-10/0.4-500KVA Dyn11 3.容量(kV·A):500 4.电压(kV):10 5.配置:包含10kV进线提升柜、进线柜、计量出线柜、低压总柜、低压出线柜、低压补偿柜、每条回路配电度计量表及其附件 6.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.本体安装 2.进箱母线安装 3.补刷(喷)油漆 4.接地 | 台 | 1
3 | 030414001001 | 组合型成套箱式变电站调试 | [项目特征] 1.名称:组合型成套箱式变电站调试 2.型号:含保护装置调试 3.容量(kV．A):500 4.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 030414011001 | 箱变基础接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.其他:满足设计和规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
5 | 030410002001 | 角钢横担（双根） | [项目特征] 1.名称:角钢横担 2.材质:角钢 3.规格:L75*8*2000 4.抱箍:方双撑足抱箍-60*6*410一副，角钢撑足L50*5*1500两块 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.抱箍、垫座、螺栓安装 | 组 | 1
6 | 030410002005 | 角钢横担（单根） | [项目特征] 1.名称:角钢横担 2.材质:角钢 3.规格:L75*8*2000 4.抱箍:方圆钢抱箍Φ16*1050一副 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.抱箍、垫座、螺栓安装 | 组 | 2
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
7 | 030410002002 | 角钢横担（单根） | [项目特征] 1.名称:角钢横担 2.材质:角钢 3.规格:L75*8*1500 4.抱箍:方圆钢抱箍Φ16*1050一副 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.抱箍、垫座、螺栓安装 | 组 | 1
8 | 030410002003 | C型线夹 | [项目特征] 1.名称:C型线夹 2.规格:JC-34-5 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 3
9 | 030410002004 | SCK型线夹 | [项目特征] 1.名称:SCK型线夹 2.规格:SCK-JC-3 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.横担安装 2.瓷瓶、金具组装 | 组 | 12
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
10 | 030410004001 | 刀闸 | [项目特征] 1.名称:刀闸 2.规格:12KV/630A 3.支撑架种类、规格:方圆钢抱箍Φ16*1050两副 4.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 台 | 3
11 | 030410004002 | 氧化锌避雷器 | [项目特征] 1.名称:氧化锌避雷器 2.型号:HY5WS-17/50TD 3.电压等级(kV):10kV 4.支撑架种类、规格:槽钢 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.支撑架安装 2.本体安装及调试 3.焊压接线端子、接线 4.补刷(喷)油漆 5.接地 | 组 | 1
12 | 030410004003 | 户外真空断路器 | [项目特征] 1.名称:户外真空断路器 2.型号:ZW32-12KV/630A(保护带延时） [工作内容] 1.本体安装 2.焊压接线端子、接线 | 组 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
13 | 030409002002 | 带板圆条 | [项目特征] 1.名称:带板圆条 2.规格:Ф12*2000m 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 | 根 | 1
14 | 030409002003 | 铜绞线 | [项目特征] 1.名称:铜绞线 2.规格:TJ-35 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.制作、安装 | m | 16
15 | 030409003001 | 验电接地环 | [项目特征] 1.名称:验电接地环 2.规格:50/240 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.避雷引下线制作、安装 2.断接卡子、箱制作、安装 3.补刷(喷)油漆 | 套 | 3
16 | 030408003001 | 电缆保护管 | [项目特征] 1.名称:电缆保护管 2.材质:满足设计及规范要求 3.规格:Ф120 4.敷设方式:沿电杆敷设 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.保护管敷设 | m | 3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
17 | 030408001003 | ZR-YJV22-8.7/15-3*50铜芯交联电缆 | [项目特征] 1.名称:铜芯交联电缆 2.型号:ZR-YJV22-8.7/15-3*50 3.敷设方式、部位:综合考虑 4.电压等级(kV):10 5.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电缆敷设 2.揭(盖)盖板 | m | 32
18 | 030408006005 | 户外电力电缆终端头 | [项目特征] 1.名称:户外电力电缆终端头 2.规格:WLY10KV-3*50 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:室外 5.电压等级(kV):10 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
19 | 030408006006 | 户内电力电缆终端头3*50 | [项目特征] 1.名称:户内电力电缆终端头 2.规格:3*50mm2 3.材质、类型:满足设计及规范要求 4.安装部位:箱变内 5.电压等级(kV):10 6.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.电力电缆头制作 2.电力电缆头安装 3.接地 | 个 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
20 | 03B001 | 带电搭火费 | [项目特征] 1.名称:带电搭火费 2.其他:满足国家网带电操作需求 [工作内容] 1.不影响该段线路正常工作 | 项 | 1
21 | 030414002002 | 送配电装置系统 隔离开关 | [项目特征] 1.名称:隔离开关 2.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
22 | 030414002001 | 杆上断路器调试 | [项目特征] 1.名称:杆上断路器调试 2.类型:含保护延时调试 3.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.系统调试 | 系统 | 1
23 | 030414009001 | 避雷器调试 | [项目特征] 1.名称:避雷器 2.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.调试 | 组 | 1
24 | 030414011002 | 电杆接地装置调试 | [项目特征] 1.名称:接地装置调试 2.其他:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.接地电阻测试 | 系统 | 1
25 | 030414015002 | 电缆试验 | [项目特征] 1.名称:电缆 2.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
26 | 030414015003 | 电缆局放试验 | [项目特征] 1.名称:电缆局放试验 2.电压等级(kV):10 [工作内容] 1.试验 | 根 | 1
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 031302B02001 | 组织措施费
2 | 031302001001 | 安全文明施工费
3 | 031302B03001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-11 其他项目清单计价汇总表
表-11
其他项目清单计价汇总表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 金额(元) |  | 备注
1 | 暂列金额 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-1
2 | 暂估价 | 项
2.1 | 材料(工程设备)暂估价 | 项 | -- |  | 明细详见 表-11-2
2.2 | 专业工程暂估价 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-3
3 | 计日工 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-4
4 | 总承包服务费 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-5
5 | 索赔与现场签证 | 项 |  |  | 明细详见 表-11-6
合 计
注：材料、设备暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计