## 封-1 招标工程量清单
|  | 结构工程 |  | 工程 | 封-1
招标工程量清单
招 标 人： |  |  | 工程造价 咨 询 人：
| (单位盖章) |  |  |  |  | (单位资质专用章)
法定代表人 或其授权人： |  |  | 法定代表人 或其授权人：
| (签字或盖章) |  |  |  |  | (签字或盖章)
编 制 人： |  |  | 审 核 人：
| (造价人员签字盖专用章) |  |  |  |  | (造价工程师签字盖专用章)
时间： 年 月 日

## 表-01 工程计价总说明
表-01
工程计价总说明
工程名称：结构工程 |  | 第 1 页 共 1 页

## 表-04 单位工程工程量清单汇总表
表-04
单位工程工程量清单汇总表
工程名称：结构工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 汇总内容 | 金额(元) |  | 其中：暂估价(元)
1 | 分部分项工程费
1.1 | 钢结构工程
1.2 | 混凝土工程
2 | 措施项目费
2.1 | 其中：安全文明施工费
3 | 其他项目费
4 | 规费
5 | 税金
投标报价合计=1+2+3+4+5
注：1.本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。 2.分部分项工程、措施项目中暂估价中应填写材料、工程设备暂估价，其他项目中暂估价应填写专业工程暂估价。

## 表-08 措施项目汇总表
表-08
措施项目汇总表
工程名称：结构工程 |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 金额(元)
|  | 合价 |  | 其中：暂估价
1 | 施工技术措施项目
2 | 施工组织措施项目
2.1 | 其中：安全文明施工费
2.2 | 建设工程竣工档案编制费
措施项目费合计=1+2

## 表-09 分部分项工程项目清单计价表
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
钢结构工程
1 | 010606013001 | 吊车梁加固 | [项目特征] 1.构件名称:吊车梁加固 2.钢材品种、规格:Q355B 3.除锈要求:出厂前喷砂除锈（Sa2.5级） 4.油漆种类及遍数:涂料体系:采用 “环氧富锌底漆(60±10μm)+ 环氧云铁中间漆(80±10μm)+ 氯化橡胶面漆(100±10μm)”,总厚度≥240μm。 5.防火要求:梁防火极限≥1.5h(二级耐火),采用薄型膨胀防火涂料(符合 GB14907-2018)。 6.探伤要求:超声波探伤(二级合格)、渗透检测(无表面缺陷) 7.其他1:原吊车梁检测:超声波检测焊缝(二级合格),全站仪测挠度(≤L/1000)及水平位移;裂缝>0.3mm 时用骑缝钢板止裂 +环氧树脂灌浆修补;光谱分析确认吊车梁材质(需与 T 型钢匹配)。打磨吊车梁下翼缘焊接区(宽度≥200mm),去锈蚀 涂层,丙酮擦净油污,确保表面干燥(含水率≤6%)。 8.其他2:满足设计及规范要求 [工作内容] 1.基层打磨处理 2.制作 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.油漆 | t | 8.791
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 2 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010516001001 | 预埋螺栓 | [项目特征] 1.螺栓种类:高强螺栓 2.规格:M16 10.9级 双螺母 3.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.螺栓、铁件制作、运输 2.螺栓、铁件安装 | t | 0.007
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 3 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010603002001 | 钢柱 | [项目特征] 1.柱类型:钢柱 2.钢材品种、规格:Q235 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.探伤要求:超声波探伤 5.除锈要求:喷珠（砂）除锈，满足Sa2.5级规定，处理后使连接构件的接触面抗滑系数达到0.40以上 6.防火要求:柱防火极限≥2.5h(二级耐火),采用厚型膨胀防火涂料(符合 GB14907-2018)。 7.油漆种类及遍数:环氧铁红底漆涂料2遍，膜厚度70um，环氧云铁中间涂料1遍，膜厚度80um，氯化橡胶面涂料2遍，膜厚度为60um 8.运输距离:综合考虑 9.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.103
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 4 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
4 | 010604001001 | 型钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:H型钢梁 2.钢材品种、规格:Q355 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.探伤要求:超声波探伤 5.除锈要求:喷珠（砂）除锈，满足Sa2.5级规定，处理后使连接构件的接触面抗滑系数达到0.40以上 6.防火要求:梁防火极限≥1.5h(二级耐火),采用薄型膨胀防火涂料(符合 GB14907-2018)。 7.油漆种类及遍数:环氧铁红底漆涂料2遍，膜厚度70um，环氧云铁中间涂料1遍，膜厚度80um，氯化橡胶面涂料2遍，膜厚度为60um 8.运输距离:综合考虑 9.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 0.592
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 5 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010604001002 | 吊顶钢梁 | [项目特征] 1.梁类型:钢主吊顶梁 2.钢材品种、规格:Q235 3.螺栓种类:满足设计及规范要求 4.探伤要求:超声波探伤 5.除锈要求:喷珠（砂）除锈，满足Sa2.5级规定，处理后使连接构件的接触面抗滑系数达到0.40以上 6.防火要求:梁防火极限≥1.5h(二级耐火),采用薄型膨胀防火涂料(符合 GB14907-2018)。 7.油漆种类及遍数:环氧铁红底漆涂料2遍，膜厚度70um，环氧云铁中间涂料1遍，膜厚度80um，氯化橡胶面涂料2遍，膜厚度为60um 8.运输距离:综合考虑 9.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 6.刷油漆 | t | 2.134
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 6 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
6 | 010606001001 | 墙面钢支撑、钢拉条 | [项目特征] 1.钢材品种、规格:满足设计及规范要求 2.构件类型:钢支撑、钢拉条 3.钢材种类:Q345B 4.螺栓种类:满足设计及规范要求 5.探伤要求:满足设计及规范要求 6.除锈要求:满足设计及规范要求 7.表面处理:热浸锌 8.运输距离:综合考虑 9.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.制作 2.运输 3.拼装 4.安装 5.探伤 | t | 0.59
混凝土工程
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 7 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
1 | 010501003001 | 钢柱基础 | [项目特征] 1.名称:钢柱基础 2.规格:0.6*0.6*0.6m 3.混凝土强度等级:C30 4.砼浇筑方式:投标人自行综合考虑 5.模板材质:投标人自行综合考虑 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.模板及支撑制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 0.3
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 8 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
2 | 010502001001 | C30矩形柱 | [项目特征] 1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C35 3.抗渗等级:P6,微膨胀混凝土 4.模板类型:综合考虑 5.浇筑方式:各种泵送方式综合考虑，措施费由投标人自行考虑，纳入综合单价 6.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.模板及支架(撑)制作、安装、拆除、堆放、运输及清理模内杂物、刷隔离剂等 2.混凝土制作、运输、浇筑、振捣、养护 | m3 | 5.51
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 9 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
3 | 010515001001 | 现浇构件钢筋 | [项目特征] 1.钢筋种类、规格:综合考虑 2.钢筋安装方式:综合考虑 3.钢筋接头方式:包括但不限于绑扎、焊接、机械连接、套筒连接等由投标人按设计要求实施，其费用包括在综合单价中 4.说明:需满足绿色建筑设计的相关要求 5.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.钢筋制作、运输 2.钢筋安装 3.钢筋接头 4.其他设计施工图示工作内容 | t | 1.57
4 | 010516B01001 | 植筋连接 φ18 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求 2.植筋直径:φ18 3.植筋长度:20d 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 140
本页小计
表-09
分部分项工程项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 10 页 共 10 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
5 | 010516B01002 | 植筋连接 φ16 | [项目特征] 1.植筋胶泥种类:满足设计及规范要求 2.植筋直径:φ16 3.植筋长度:20d 4.其他:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.钻孔及清孔 2.灌注胶泥 | 个 | 112
本页小计
合 计

## 表-09 施工技术措施项目清单计价表
表-09
施工技术措施项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [5 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征 | 计量单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[7 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中:暂估价
| 一 | 施工技术措施项目
1 | 011701006001 | 改造范围技术措施费 | [项目特征] 1.项目名称:改造范围技术措施费 2.措施类别:包括但不限于登高车、吊装机械、脚手架、搭设作业平台、垂直运输等完成改造工作内容需考虑的技术措施 3.其他1:人工、机械降效费等综合考虑 4.其他2:满足设计、现行规范、施工验收规范、质量评定标准、招标文件、现场条件要求、安全操作规程、达到使用功能等相关规定，包含且不限于以上内容的所有费用 [工作内容] 1.大型机械进、出场 2.含脚手架搭、拆 3.作业平台搭、拆 4.垂直运输 5.技术措施相应材料的堆放 6.为保证厂房改造完成所发生的技术措施费用 | 项 | 1
本页小计
合 计

## 表-10 施工组织措施项目清单计价表
表-10
施工组织措施项目清单计价表
工程名称：结构工程 | [6 empty] | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算 基础 | 费率 (%) | 金额 (元) | 调整 费率 (%) |  | 调整后 金额 (元) | 备注
1 | 011707B16001 | 组织措施费
2 | 011707001001 | 安全文明施工费
3 | 011707B15001 | 建设工程竣工档案编制费
合 计
注：1.计算基础和费用标准按本市有关费用定额或文件执行。 2.根据施工方案计算的措施费，可不填写“计算基础”和“费率”的数值，只填写“金额”数值，但应在备注栏说明施工 方案出处或计算方法。

## 表-12 规费、税金项目计价表
表-12
规费、税金项目计价表
工程名称：结构工程 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计算基础 | 费率(%) |  | 金额（元）
1 | 规费 | 专业工程规费（人+机）+机械（爆破）土石方规费（人+机）*0.072/费率+人工土石方规费（人）*0.082/费率
2 | 税金 | 2.1 + 2.2 + 2.3
2.1 | 增值税 | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费-甲供材料费
2.2 | 附加税 | 增值税
2.3 | 环境保护税 | 按实计算
合计